## Bauteile 1
Glaser-Diagramm
|  | Verdunstungsbedingungen (Sommer) |  |  | innen | außen | Sättigung
|  | Patialdruck [Pa] |  |  | 1200 | 1200 | 1700 | Tauwassermenge
Bauteil | Bezeichnung | Rsi [m²K/W] | Rse [m²K/W] | ti [°C] | rFi [%] | te [°C] | rFe [%]
AW 1 | Außenwand (Tauwasser in 1 Ebene) | 0.25 | 0.04 | 20 | 50 | -5 | 80 |  | 2336.9511 | 1168.4756 | 1168.4756
Schicht |  | Dicke | Lambda | µ | Temperatur [°C] |  | R | µ*d | Sättigungsdruck | Partialdruck | Druckdifferenz |  | Sd/Sdt | p | psat |  | Schicht 1 |  | Schicht 2 |  | Schicht 3 |  | Schicht 4
Nr. | Schichtenaufbau von innen nach außen | mm | W/mK | - | innen | außen | m²K/W | m | Pa | Pa | Pa |  | 0 | 1168.4756 | 2336.9511 | 0.18962 | 100 | 0.58882 | 100 | 0.62076 | 100 | 1 | 100
1 | Spanplatte V20 | 19 | 0.127 | 50 | 18.6381 | 17.8232 | 0.14961 | 0.95 | 2040.0053 | 1007.7661 | 1032.2392 |  | 0.18962 | 945.3725 | 2040.0053 | 0.18962 | 2400 | 0.58882 | 2400 | 0.62076 | 2400 | 1 | 2400
2 | diffusionshemmende Schicht | 0.05 | 0.7 | 40000 | 17.8232 | 17.8228 | 7.1429e-05 | 2 | 2039.9553 | 669.4305 | 1370.5248 |  | 0.58882 | 475.6818 | 2039.9553 |  | Schicht 5 |  | Schicht 6 |  | Schicht 7 |  | Schicht 8
3 | Miniralwolle | 160 | 0.04 | 1 | 17.8228 | -3.9671 | 4 | 0.16 | 438.1065 | 642.3636 | -204.2571 |  | 0.62076 | 438.1065 | 438.1065 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
4 | Spanplatte V100 | 19 | 0.127 | 100 | -3.9671 | -4.7821 | 0.14961 | 1.9 | 408.7264 | 320.9448 | 87.7816 |  | 1 | 320.9448 | 408.7264 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400
5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 408.7264
6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 408.7264
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 408.7264
8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 408.7264
gesamt | Dicke [mm] | 198.05 | Wärmedurchlaßwiderstand [m²K/W] |  |  |  | 4.2993 | 5.01 | 401.181 | 320.9448 | 80.2362
|  |  | Tauwassermenge im Winter [kg/m²] |  |  |  | 0.26933
|  |  | Verdunstungsmenge im Sommer [kg/m²] |  |  |  | 0.6593
|  |  | Wärmebrückenzuschlag [W/m²K] |  |  |  | 0
|  |  | Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K] |  |  |  | 0.2179
|  | Verdunstungsbedingungen (Sommer) |  |  | innen | außen | Sättigung
|  | Patialdruck [Pa] |  |  | 1200 | 1200 | 2000 | Tauwassermenge
Bauteil | Bezeichnung | Rsi [m²K/W] | Rse [m²K/W] | ti [°C] | rFi [%] | te [°C] | rFe [%]
DA1 | Flachdach (Tauwasser in 1 Ebene) | 0.25 | 0.04 | 20 | 50 | -5 | 80 |  | 2336.9511 | 1168.4756 | 1168.4756
Schicht |  | Dicke | Lambda | µ | Temperatur [°C] |  | R | µ*d | Sättigungsdruck | Partialdruck | Druckdifferenz |  | Sd/Sdt | p | psat |  | Schicht 1 |  | Schicht 2 |  | Schicht 3 |  | Schicht 4
Nr. | Schichtenaufbau von innen nach außen | mm | W/mK | - | innen | außen | m²K/W | m | Pa | Pa | Pa |  | 0 | 1168.4756 | 2336.9511 | 0.019786 | 100 | 0.051193 | 100 | 0.057789 | 100 | 1 | 100
1 | Stahlbetondecke | 180 | 2.1 | 70 | 18.3921 | 17.8409 | 0.085714 | 12.6 | 2042.2813 | 1151.706 | 890.5753 |  | 0.019786 | 909.478 | 2042.2813 | 0.019786 | 2400 | 0.051193 | 2400 | 0.057789 | 2400 | 1 | 2400
2 | diffusionshemmende Schicht | 2 | 0.7 | 10000 | 17.8409 | 17.8225 | 0.0028571 | 20 | 2039.92 | 1125.0875 | 914.8325 |  | 0.051193 | 498.3707 | 2039.92 |  | Schicht 5 |  | Schicht 6 |  | Schicht 7 |  | Schicht 8
3 | Polystyrol-Partikelschaum | 140 | 0.04 | 30 | 17.8225 | -4.6876 | 3.5 | 4.2 | 412.0382 | 1119.4977 | -707.4595 |  | 0.057789 | 412.0382 | 412.0382 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
4 | Dachabdichtung | 6 | 0.7 | 100000 | -4.6876 | -4.7427 | 0.0085714 | 600 | 410.103 | 320.9448 | 89.1582 |  | 1 | 320.9448 | 410.103 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400
5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 410.103
6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 410.103
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 410.103
8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 410.103
gesamt | Dicke [mm] | 328 | Wärmedurchlaßwiderstand [m²K/W] |  |  |  | 3.5971 | 636.8 | 401.181 | 320.9448 | 80.2362
|  |  | Tauwassermenge im Winter [kg/m²] |  |  |  | 0.031732
|  |  | Verdunstungsmenge im Sommer [kg/m²] |  |  |  | 0.035882
|  |  | Wärmebrückenzuschlag [W/m²K] |  |  |  | 0
|  |  | Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K] |  |  |  | 0.25726
|  | Verdunstungsbedingungen (Sommer) |  |  | innen | außen | Sättigung
|  | Patialdruck [Pa] |  |  | 1200 | 1200 | 1700 | Tauwassermenge
Bauteil | Bezeichnung | Rsi [m²K/W] | Rse [m²K/W] | ti [°C] | rFi [%] | te [°C] | rFe [%]
AW 2 | Außenwand (Tauwasser in 2 Ebenen) | 0.25 | 0.04 | 20 | 50 | -5 | 80 |  | 2336.9511 | 1168.4756 | 1168.4756
Schicht |  | Dicke | Lambda | µ | Temperatur [°C] |  | R | µ*d | Sättigungsdruck | Partialdruck | Druckdifferenz |  | Sd/Sdt | p | psat |  | Schicht 1 |  | Schicht 2 |  | Schicht 3 |  | Schicht 4
Nr. | Schichtenaufbau von innen nach außen | mm | W/mK | - | innen | außen | m²K/W | m | Pa | Pa | Pa |  | 0 | 1168.4756 | 2336.9511 | 0.016779 | 100 | 0.043624 | 100 | 0.54698 | 100 | 0.79866 | 100
1 | Gipskartonplatte | 12.5 | 0.21 | 8 | 18.596 | 18.2617 | 0.059524 | 0.1 | 2097.0182 | 1154.2553 | 942.763 |  | 0.016779 | 1104.9774 | 2097.0182 | 0.016779 | 2400 | 0.043624 | 2400 | 0.54698 | 2400 | 0.79866 | 2400
2 | diffusionsoffener Dämmstoff | 80 | 0.04 | 2 | 18.2617 | 7.0297 | 2 | 0.16 | 1003.3804 | 1131.5028 | -128.1224 |  | 0.043624 | 1003.3804 | 1003.3804 |  | Schicht 5 |  | Schicht 6 |  | Schicht 7 |  | Schicht 8
3 | Vollziegelmauerwerk | 300 | 0.79 | 10 | 7.0297 | 4.897 | 0.37975 | 3 | 865.6174 | 704.8933 | 160.7241 |  | 0.54698 | 608.1497 | 865.6174 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
4 | EPS-Partikelschaum | 60 | 0.035 | 25 | 4.897 | -4.7304 | 1.7143 | 1.5 | 410.5344 | 491.5886 | -81.0541 |  | 0.79866 | 410.5344 | 410.5344 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400
5 | Kunstharz-Außenputz | 8 | 1 | 150 | -4.7304 | -4.7754 | 0.008 | 1.2 | 408.9619 | 320.9448 | 88.0171 |  | 1 | 320.9448 | 408.9619
6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 408.9619
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 408.9619
8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 408.9619
gesamt | Dicke [mm] | 460.5 | Wärmedurchlaßwiderstand [m²K/W] |  |  |  | 4.1616 | 5.96 | 401.181 | 320.9448 | 80.2362
|  |  | Tauwassermenge im Winter [kg/m²] |  |  |  | 0.87142
|  |  | Verdunstungsmenge im Sommer [kg/m²] |  |  |  | 3.1973
|  |  | Wärmebrückenzuschlag [W/m²K] |  |  |  | 0
|  |  | Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K] |  |  |  | 0.22464
Objekt:
Arbeitsblatt
U-Wert-Ermittlung
Feuchtediffusion
Ort:
Musterobjekt
Musterort
Sättigungsdruck
Partialdruck
Sättigungsdruck
Partialdruck
Sättigungsdruck
Partialdruck
Berechnen
Berechnen
Berechnen
Berechnen

## Bauteile 2
Glaser-Diagramm
|  | Verdunstungsbedingungen (Sommer) |  |  | innen | außen | Sättigung
|  | Patialdruck [Pa] |  |  | 1200 | 1200 | 1700 | Tauwassermenge
Bauteil | Bezeichnung | Rsi [m²K/W] | Rse [m²K/W] | ti [°C] | rFi [%] | te [°C] | rFe[%]
AW 3 | Außenwand (Tauwasser in 1 Bereich) | 0.25 | 0.04 | 20 | 50 | -5 | 80 |  | 2336.9511 | 1168.4756 | 1168.4756
Schicht |  | Dicke | Lambda | µ | Temperatur [°C] |  | R | µ*d | Sättigungsdruck | Partialdruck | Druckdifferenz |  | Sd/Sdt | p | psat |  | Schicht 1 |  | Schicht 2 |  | Schicht 3 |  | Schicht 4
Nr. | Schichtenaufbau von innen nach außen | mm | W/mK | - | innen | außen | m²K/W | m | Pa | Pa | Pa |  | 0 | 1168.4756 | 2336.9511 | 0.058518 | 100 | 0.084525 | 100 | 0.29259 | 100 | 0.79194 | 100
1 | Innenputz | 15 | 0.7 | 15 | 17.2147 | 16.976 | 0.021429 | 0.225 | 1933.7007 | 1118.8801 | 814.8206 |  | 0.058518 | 1079.4434 | 1933.7007 | 0.058518 | 2400 | 0.084525 | 2400 | 0.29259 | 2400 | 0.79194 | 2400
2 | HWL-Platte | 25 | 0.08 | 4 | 16.976 | 13.4943 | 0.3125 | 0.1 | 1546.0547 | 1096.8377 | 449.217 |  | 0.084525 | 1039.8735 | 1546.0547 |  | Schicht 5 |  | Schicht 6 |  | Schicht 7 |  | Schicht 8
3 | EPS-Dämmstoff | 40 | 0.04 | 20 | 13.4943 | 2.3532 | 1 | 0.8 | 723.3145 | 920.4984 | -197.1839 |  | 0.29259 | 723.3145 | 723.3145 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
4 | Mauerwerk | 240 | 0.4 | 8 | 2.3532 | -4.3315 | 0.6 | 1.92 | 424.74 | 497.2841 | -72.5441 |  | 0.79194 | 424.74 | 424.74 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400
5 | Außenputz | 20 | 1 | 40 | -4.3315 | -4.5544 | 0.02 | 0.8 | 416.7507 | 320.9448 | 95.8059 |  | 1 | 320.9448 | 416.7507
6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 416.7507
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 416.7507
8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 416.7507
gesamt | Dicke [mm] | 340 | Wärmedurchlaßwiderstand [m²K/W] |  |  |  | 1.9539 | 3.845 | 401.181 | 320.9448 | 80.2362
|  |  | Tauwassermenge im Winter [kg/m²] |  |  |  | 0.41361
|  |  | Verdunstungsmenge im Sommer [kg/m²] |  |  |  | 0.81477
|  |  | Wärmebrückenzuschlag [W/m²K] |  |  |  | 0
|  |  | Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K] |  |  |  | 0.44565
|  | Verdunstungsbedingungen (Sommer) |  |  | innen | außen | Sättigung
|  | Patialdruck [Pa] |  |  | 1200 | 1200 | 1700 | Tauwassermenge
Bauteil | Bezeichnung | Rsi [m²K/W] | Rse [m²K/W] | ti [°C] | rFi [%] | te [°C] | rFe [%]
AW4 | Außenwand mit Außendämmung | 0.25 | 0.04 | 20 | 50 | -5 | 80 |  | 2336.9511 | 1168.4756 | 1168.4756
Schicht |  | Dicke | Lambda | µ | Temperatur [°C] |  | R | µ*d | Sättigungsdruck | Partialdruck | Druckdifferenz |  | Sd/Sdt | p | psat |  | Schicht 1 |  | Schicht 2 |  | Schicht 3 |  | Schicht 4
Nr. | Schichtenaufbau von innen nach außen | mm | W/mK | - | innen | außen | m²K/W | m | Pa | Pa | Pa |  | 0 | 1168.4756 | 2336.9511 | 0.01432 | 100 | 0.1957 | 100 | 0.26253 | 100 | 0.94988 | 100
1 | Kalkgipsputz | 15 | 0.7 | 10 | 18.5292 | 18.4031 | 0.021429 | 0.15 | 2115.6971 | 1156.3391 | 959.358 |  | 0.01432 | 1156.3391 | 2115.6971 | 0.01432 | 2400 | 0.1957 | 2400 | 0.26253 | 2400 | 0.94988 | 2400
2 | Vollziegel | 380 | 0.81 | 5 | 18.4031 | 15.6431 | 0.46914 | 1.9 | 1776.264 | 1002.6104 | 773.6536 |  | 0.1957 | 1002.6104 | 1776.264 |  | Schicht 5 |  | Schicht 6 |  | Schicht 7 |  | Schicht 8
3 | Kalkzementputz | 20 | 0.87 | 35 | 15.6431 | 15.5078 | 0.022989 | 0.7 | 1760.9353 | 945.9735 | 814.9618 |  | 0.26253 | 945.9735 | 1760.9353 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
4 | Polystyrol Hartschaum | 120 | 0.035 | 60 | 15.5078 | -4.6632 | 3.4286 | 7.2 | 412.8967 | 363.4225 | 49.4742 |  | 0.94988 | 363.4225 | 412.8967 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400
5 | Kalkzementputz | 15 | 0.87 | 35 | -4.6632 | -4.7647 | 0.017241 | 0.525 | 409.3355 | 320.9448 | 88.3907 |  | 1 | 320.9448 | 409.3355
6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 409.3355
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 409.3355
8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 409.3355
gesamt | Dicke [mm] | 550 | Wärmedurchlaßwiderstand [m²K/W] |  |  |  | 3.9594 | 10.475 | 401.181 | 320.9448 | 80.2362
|  |  | Tauwassermenge im Winter [kg/m²] |  |  |  | KEIN
|  |  | Verdunstungsmenge im Sommer [kg/m²] |  |  |  | KEIN
|  |  | Wärmebrückenzuschlag [W/m²K] |  |  |  | 0
|  |  | Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K] |  |  |  | 0.23533
|  | Verdunstungsbedingungen (Sommer) |  |  | innen | außen | Sättigung
|  | Patialdruck [Pa] |  |  | 1200 | 1200 | 1700 | Tauwassermenge
Bauteil | Bezeichnung | Rsi [m²K/W] | Rse [m²K/W] | ti [°C] | rFi [%] | te [°C] | rFe [%]
AW 5 | Außenwand mit Innendämmung | 0.25 | 0.04 | 20 | 50 | -5 | 80 |  | 2336.9511 | 1168.4756 | 1168.4756
Schicht |  | Dicke | Lambda | µ | Temperatur [°C] |  | R | µ*d | Sättigungsdruck | Partialdruck | Druckdifferenz |  | Sd/Sdt | p | psat |  | Schicht 1 |  | Schicht 2 |  | Schicht 3 |  | Schicht 4
Nr. | Schichtenaufbau von innen nach außen | mm | W/mK | - | innen | außen | m²K/W | m | Pa | Pa | Pa |  | 0 | 1168.4756 | 2336.9511 | 0.0092807 | 100 | 0.56613 | 100 | 0.76102 | 100 | 0.77494 | 100
1 | Gipskartonplatte | 12.5 | 0.7 | 8 | 16.558 | 16.3121 | 0.017857 | 0.1 | 1853.8272 | 1160.6099 | 693.2174 |  | 0.0092807 | 1160.6099 | 1853.8272 | 0.0092807 | 2400 | 0.56613 | 2400 | 0.76102 | 2400 | 0.77494 | 2400
2 | Dampfbremse | 0.1 | 0.7 | 60000 | 16.3121 | 16.3102 | 0.00014286 | 6 | 1853.5949 | 688.667 | 1164.928 |  | 0.56613 | 688.667 | 1853.5949 |  | Schicht 5 |  | Schicht 6 |  | Schicht 7 |  | Schicht 8
3 | Polystyrol Hartschaum | 35 | 0.035 | 60 | 16.3102 | 2.5422 | 1 | 2.1 | 733.1274 | 523.4869 | 209.6405 |  | 0.76102 | 523.4869 | 733.1274 | 0.95128 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100
4 | Kalkgipsputz | 15 | 0.7 | 10 | 2.5422 | 2.2472 | 0.021429 | 0.15 | 717.8612 | 511.6884 | 206.1729 |  | 0.77494 | 511.6884 | 717.8612 | 0.95128 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 1 | 2400
5 | Vollziegel | 380 | 0.81 | 5 | 2.2472 | -4.2119 | 0.46914 | 1.9 | 429.0865 | 362.2398 | 66.8467 |  | 0.95128 | 362.2398 | 429.0865
6 | Kalkzementputz | 15 | 0.87 | 35 | -4.2119 | -4.4493 | 0.017241 | 0.525 | 420.5009 | 320.9448 | 99.5561 |  | 1 | 320.9448 | 420.5009
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 420.5009
8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 320.9448 | 420.5009
gesamt | Dicke [mm] | 457.6 | Wärmedurchlaßwiderstand [m²K/W] |  |  |  | 1.5258 | 10.775 | 401.181 | 320.9448 | 80.2362
|  |  | Tauwassermenge im Winter [kg/m²] |  |  |  | KEIN
|  |  | Verdunstungsmenge im Sommer [kg/m²] |  |  |  | KEIN
|  |  | Wärmebrückenzuschlag [W/m²K] |  |  |  | 0
|  |  | Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K] |  |  |  | 0.55072
Objekt:
Arbeitsblatt
U-Wert-Ermittlung
Feuchtediffusion
Ort:
Musterobjekt
Musterort
Sättigungsdruck
Partialdruck
Sättigungsdruck
Partialdruck
Sättigungsdruck
Partialdruck
Berechnen
Berechnen
Berechnen
Berechnen

## Erläuterungen
Feuchtediffusion nach E DIN 4108-3 in Außenbauteile
Mit dem vom Glaserverfahren abgeleiteten Perioden-Bilanzverfahren nach E DIN 4108-3 wird der Feuchte-eintrag in Bauteile durch Diffusion berechnet.
Die Berechnung geht davon aus, dass keine Feuchteeinträge durch Konvektion auftreten, das heißt, die Außenbauteile müssen luftdicht sein. Bei ungenügender Luftdichtheit kann der Feuchteeintrag durch Konvektion um ein Vielfaches größer sein als der durch Diffusion.
Für die Wertung der im Perioden-Bilanzverfahren ermittelten Ergebnisse gelten folgende Bedingungen:
a) Die Baustoffe, die mit dem Tauwasser in Berührung kommen, dürfen nicht geschädigt werden (z. B. durch Korrosion, Pilzbefall).
b) Das während der Tauperiode im Innern des Bauteils anfallende Wasser muss während der Verdunstungsperiode wieder an die Umgebung abgegeben werden können.
c) Bei Dächern und Wänden gegen Außenluft sowie bei Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen darf im Bauteilquerschnitt eine maximale flächenbezogene Tauwassermasse von insgesamt 1,0 kg/m² (allgemein) bzw. 0,5 kg/m² (an Berührungsflächen von Schichten, von denen mindestens eine nicht kapillar wasseraufnahmefähig ist) nicht überschritten werden.
Kapillar nicht wasseraufnahmefähige Schichten sind z. B. Metalle, Folien und Normalbeton nach DIN 1045-2 oder Dämmstoffe aus Schaumkunststoffen oder Mineralwolle.
d) Bei Holz ist eine Erhöhung des massebezogenen Feuchtegehaltes um mehr als 5 %, bei Holzwerk- stoffen um mehr als 3 % unzulässig. Diese Grenzen gelten nicht für Holzwolle-Leichtbauplatten und Mehrschicht-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168.
Die Zunahme des Feuchtegehalts ergibt sich aus der Division der Tauwassermenge durch die Rohdichte und Dicke des Holzbauteils.
Für bestimmte bekannte Bauteilkonstruktionen ist kein rechnerischer Tauwassernachweis erforderlich. Diese werden in der E DIN 4108-3 ausführlich beschrieben.
Randbedingungen für die Berechnungen der Wasserdampfdiffusion im Perioden-Bilanzverfahren
Wärmeübergangswiderstände | innen (Rsi) | außen (Rse)
| 0,25 W/(m²•K) | 0,04 W/(m²•K)
Tauperiode (Dezember bis Februar) | 90 Tage | 7,776 • 10 6 s
Innenklima | 20 °C | 50 % rF
Außenklima | -5 °C | 80 % rF
Verdunstungsperiode (Juni bis August) | 90 Tage | 7,776 • 10 6 s
Wasserdampfpartialdruck | innen | außen
| 1200 Pa | 1200 Pa
Sättigungsdampfdruck im Tauwasserbereich
Außenwände und Decken unter Dachräumen | 1700 Pa
Dächer gegen Außenluft | 2000 Pa
Copyright 2017, Winfried Sellnau

## Stoffkennwerte
Normalbeton, Leichtbeton, Gasbeton | [7 empty] | Klinker, Voll- und Hochlochziegel, Kalksand-, Hütten- und Gasbetonsteine | [7 empty] | LB-Hohlblocksteine, LB-Vollsteine, LB-Vollblöcke | [7 empty] | Mörtel, Putz, Estrich, Beläge, Folien, Metall | [7 empty] | Fertigteilplatten, Schüttungen | [7 empty] | Dämmstoffe, Hölzer
Nr. | Produkt / Baustoff |  | Wärmeleit- | Roh- | Spezifische | Diffusions- | Strahlungs- | Nr. | Produkt / Baustoff |  | Wärmeleit- | Roh- | Spezifische | Diffusions- | Strahlungs- | Nr. | Produkt / Baustoff |  | Wärmeleit- | Roh- | Spezifische | Diffusions- | Strahlungs- | Nr. | Produkt / Baustoff |  | Wärmeleit- | Roh- | Spezifische | Diffusions- | Strahlungs- | Nr. | Produkt / Baustoff |  | Wärmeleit- | Roh- | Spezifische | Diffusions- | Strahlungs- | Nr. | Produkt / Baustoff |  | Wärmeleit- | Roh- | Spezifische | Diffusions- | Strahlungs-
| Name | Beschreibung | fähigkeit | dichte | Wärme | widerstand | absorbtion |  | Name | Beschreibung | fähigkeit | dichte | Wärme | widerstand | absorbtion |  | Name | Beschreibung | fähigkeit | dichte | Wärme | widerstand | absorbtion |  | Name | Beschreibung | fähigkeit | dichte | Wärme | widerstand | absorbtion |  | Name | Beschreibung | fähigkeit | dichte | Wärme | widerstand | absorbtion |  | Name | Beschreibung | fähigkeit | dichte | Wärme | widerstand | absorbtion
|  |  | W/mK | kg/m³ | kJ/m³K | - | - |  |  |  | W/mK | kg/m³ | kJ/m³K | - | - |  |  |  | W/mK | kg/m³ | kJ/m³K | - | - |  |  |  | W/mK | kg/m³ | kJ/m³K | - | - |  |  |  | W/mK | kg/m³ | kJ/m³K | - | - |  |  |  | W/mK | kg/m³ | kJ/m³K | - | -
Nr. | Name | Beschreibung | lambda | rho | c | µ | a | Nr. | Name | Beschreibung | lambda | rho | c | µ | a | Nr. | Name | Beschreibung | lambda | rho | c | µ | a | Nr. | Name | Beschreibung | lambda | rho | c | µ | a | Nr. | Name | Beschreibung | lambda | rho | c | µ | a | Nr. | Name | Beschreibung | lambda | rho | c | µ | a
1 | NORMALBETON | Normalbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 1045 (auch bewehrt) | 2.1 | 2400 | 1.5 | 110 |  | 1 | KLINKER 1800 | Voll-, Hochloch- u. Keramikklinker 1800 n. DIN 105/1,3,4 | 0.81 | 1800 | 1.5 | 75 |  | 1 | LB-HLB.ST.1 500 | LB-Hohlblockstein 500 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.29 | 500 | 1.5 | 8 |  | 1 | KALKMÖRTEL | Kalkmörtel, Kalkzementmörtel, Mörtel aus hydraul. Kalk | 0.87 | 1800 | 1.5 | 25 |  | 1 | ASBESTZEMENT-PL. | Asbestzementplatten nach DIN 274/1-4 u. DIN 18517/1 | 0.58 | 2000 | 1.5 | 35 |  | 1 | HOLZW.-LBPL.>=25 | Holzwolle-Leichtbauplatten, Dicke >= 25 mm nach DIN 1101 | 0.093 | 420 | 1 | 4
2 | [7 empty] | 2 | KLINKER 2000 | Voll-, Hochloch- u. Keramikklinker 2000 n. DIN 105/1,3,4 | 0.96 | 2000 | 1.5 | 75 |  | 2 | LB-HLB.ST.1 600 | LB-Hohlblockstein 600 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.32 | 600 | 1.5 | 8 |  | 2 | ZEMENTMÖRTEL | Zementmörtel | 1.4 | 2000 | 1.5 | 25 |  | 2 | [7 empty] | 2 | HOLZW.-LBPL.=15 | Holzwolle-Leichtbauplatten, Dicke = 15 mm nach DIN 1101 | 0.15 | 570 | 1 | 4
3 | LB/STLB 800 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.39 | 800 | 1.5 | 100 |  | 3 | KLINKER 2200 | Voll-, Hochloch- u. Keramikklinker 2200 n. DIN 105/1,3,4 | 1.2 | 2200 | 1.5 | 75 |  | 3 | LB-HLB.ST.1 700 | LB-Hohlblockstein 700 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.35 | 700 | 1.5 | 8 |  | 3 | GIPSMÖRTEL | Kalkgipsmörtel, Gipsmörtel, Anhydritmörtel, Kalkanhydritmörtel | 0.7 | 1400 | 1.5 | 10 |  | 3 | GASB.-BPL. NF 500 | Gasbeton-Bauplatten 500 nach DIN 4166 m. normaler Fugendicke | 0.22 | 500 | 1.5 | 8 |  | 3 | SCHAUMKUNST.-PL. | Mehrschicht-Leichtbauplatten aus Schaumkunststoff n.DIN1104/1 | 0.04 | 15 | 1 | 45
4 | LB/STLB 900 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.44 | 900 | 1.5 | 100 |  | 4 | [7 empty] | 4 | LB-HLB.ST.1 800 | LB-Hohlblockstein 800 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.39 | 800 | 1.5 | 8 |  | 4 | [7 empty] | 4 | GASB.-BPL. NF 600 | Gasbeton-Bauplatten 600 nach DIN 4166 m. normaler Fugendicke | 0.24 | 500 | 1.5 | 8 |  | 4 | HOLZW.-SCHI.>=10 | Holzwolleschichten (Einzelsch.), Dicke >= 10 mm bis < 25 mm | 0.15 | 555 | 1 | 45
5 | LB/STLB 1000 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.49 | 1000 | 1.5 | 100 |  | 5 | MZ, HLZ 1200 | Voll- u. Hochlochziegel 1200 nach DIN 105/1 | 0.5 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 5 | LB-HLB.ST.1 900 | LB-Hohlblockstein 900 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.44 | 900 | 1.5 | 8 |  | 5 | GIPSPUTZ | Gipsputz ohne Zuschlag | 0.35 | 1200 | 1.5 | 10 |  | 5 | GASB.-BPL. NF 700 | Gasbeton-Bauplatten 700 nach DIN 4166 m. normaler Fugendicke | 0.27 | 500 | 1.5 | 8 |  | 5 | HOLZW.-SCHI.>=25 | Holzwolleschichten (Einzelsch.), Dicke < 25 mm | 0.093 | 410 | 1 | 45
6 | LB/STLB 1100 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.55 | 1100 | 1.5 | 100 |  | 6 | MZ, HLZ 1400 | Voll- u. Hochlochziegel 1400 nach DIN 105/1 | 0.58 | 1400 | 1.5 | 8 |  | 6 | LB-HLB.ST.1 1000 | LB-Hohlblockstein 1000 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.49 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 6 | WÄRMEDÄMMPUTZ | Wärmedämmender Putz | 0.2 | 600 | 1 | 13 |  | 6 | GASB.-BPL. NF 800 | Gasbeton-Bauplatten 800 nach DIN 4166 m. normaler Fugendicke | 0.29 | 500 | 1.5 | 8 |  | 6 | HOLZW.-SCHI.<10 | Holzwolleschichten (Einzelsch.), Dicke < 10 mm | 0.2 | 800 | 1 | 45
7 | LB/STLB 1200 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.62 | 1200 | 1.5 | 100 |  | 7 | MZ, HLZ 1600 | Voll- u. Hochlochziegel 1600 nach DIN 105/1 | 0.68 | 1600 | 1.5 | 8 |  | 7 | LB-HLB.ST.1 1200 | LB-Hohlblockstein 1200 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.6 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 7 | KUNSTHARZPUTZ | Kunstharzputz | 0.7 | 1100 | 1 | 125 |  | 7 | [7 empty] | 7 | PUR-ORTSCHAUM | Polyurethan (PUR)-Ortschaum nach DIN 18159/1 | 0.03 | 37 | 1 | 65
8 | LB/STLB 1300 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.7 | 1300 | 1.5 | 100 |  | 8 | MZ, HLZ 1800 | Voll- u. Hochlochziegel 1800 nach DIN 105/1 | 0.81 | 1800 | 1.5 | 8 |  | 8 | LB-HLB.ST.1 1400 | LB-Hohlblockstein 1400 n. DIN 18151 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.73 | 1400 | 1.5 | 8 |  | 8 | [7 empty] | 8 | GASB.-BPL. DF 500 | Gasbeton-Bauplatten 500 nach DIN 4166 dünnfugig verlegt | 0.19 | 500 | 1.5 | 8 |  | 8 | UF-ORTSCHAUM | Harnstoff-Formaldehydharz(UF)-Ortschaum nach DIN 18159/2 | 0.041 | 10 | 1 | 2
9 | LB/STLB 1400 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.79 | 1400 | 1.5 | 100 |  | 9 | MZ, HLZ 2000 | Voll- u. Hochlochziegel 2000 nach DIN 105/1 | 0.96 | 2000 | 1.5 | 8 |  | 9 | LB-HLB.ST.2 500 | LB-Hohlblockstein 500 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.29 | 500 | 1.5 | 8 |  | 9 | ANHYDRITESTRICH | Anhydritestrich | 1.2 | 2100 | 1.5 | 12 |  | 9 | GASB.-BPL. NF 600 | Gasbeton-Bauplatten 600 nach DIN 4166 dünnfugig verlegt | 0.22 | 600 | 1.5 | 8 |  | 9 | KORKDÄMM.WL045 | Korkdämmstoffe, Korkplatten n. DIN 18161/1 (WL-Gruppe 045) | 0.045 | 290 | 1 | 8
10 | LB/STLB 1500 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 0.89 | 1500 | 1.5 | 100 |  | 10 | [7 empty] | 10 | LB-HLB.ST.2 600 | LB-Hohlblockstein 600 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.34 | 600 | 1.5 | 8 |  | 10 | ZEMENTESTRICH | Zementestrich | 1.4 | 2000 | 1.5 | 25 |  | 10 | GASB.-BPL. DF 700 | Gasbeton-Bauplatten 700 nach DIN 4166 dünnfugig verlegt | 0.24 | 700 | 1.5 | 8 |  | 10 | KORKDÄMM.WL050 | Korkdämmstoffe, Korkplatten n. DIN 18161/1 (WL-Gruppe 050) | 0.05 | 290 | 1 | 8
11 | LB/STLB 1600 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 1 | 1600 | 1.5 | 100 |  | 11 | L-HLZ (A, B) 700 | Leichthochlochziegel 700 mit Lochung A u. B n. DIN 105/2 | 0.36 | 700 | 1.5 | 8 |  | 11 | LB-HLB.ST.2 700 | LB-Hohlblockstein 700 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.39 | 700 | 1.5 | 8 |  | 11 | MG-ESTRICH U-SCH | Magnesiaestrich nach DIN 272 (f. Unterböden u. Unterschichten) | 0.47 | 1400 | 1.5 | 10 |  | 11 | GASB.-BPL. DF 800 | Gasbeton-Bauplatten 800 nach DIN 4166 dünnfugig verlegt | 0.27 | 800 | 1.5 | 8 |  | 11 | KORKDÄMM.WL055 | Korkdämmstoffe, Korkplatten n. DIN 18161/1 (WL-Gruppe 055) | 0.055 | 290 | 1 | 8
12 | LB/STLB 1800 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 1.3 | 1800 | 1.5 | 100 |  | 12 | L-HLZ (A, B) 800 | Leichthochlochziegel 800 mit Lochung A u. B n. DIN 105/2 | 0.39 | 800 | 1.5 | 8 |  | 12 | LB-HLB.ST.2 800 | LB-Hohlblockstein 800 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.46 | 800 | 1.5 | 8 |  | 12 | MG-ESTRICH O-SCH | Magnesiaestrich nach DIN 272 (f. Industrieböden u. Gehschicht) | 0.7 | 2300 | 1.5 | 15 |  | 12 | [7 empty] | 12 | PS-HA.SCH. WL025 | Polystyrol(PS)-Hartschaum nach DIN 18164/1 (WL-Gruppe 025) | 0.025 | 30 | 1 | 60
13 | LB/STLB 2000 | Leicht- und Stahlleichtbeton m. geschl. Gefüge nach DIN 4219/1,2 | 1.6 | 2000 | 1.5 | 100 |  | 13 | L-HLZ (A, B) 900 | Leichthochlochziegel 900 mit Lochung A u. B n. DIN 105/2 | 0.42 | 900 | 1.5 | 8 |  | 13 | LB-HLB.ST.2 900 | LB-Hohlblockstein 900 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.55 | 900 | 1.5 | 8 |  | 13 | GUSSASPH. ESTRICH | Gußasphaltestrich, Dicke >= 15 mm | 0.9 | 2300 | 1.5 | 10 |  | 13 | LB-WBPL. 800 | Wandplatten 800 aus Leichtbeton nach DIN 18162 | 0.29 | 800 | 1.5 | 8 |  | 13 | PS-HA.SCH. WL030 | Polystyrol(PS)-Hartschaum nach DIN 18164/1 (WL-Gruppe 030) | 0.03 | 30 | 1 | 60
14 | [7 empty] | 14 | L-HLZ (A, B) 1000 | Leichthochlochziegel 1000 mit Lochung A u. B n. DIN 105/2 | 0.45 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 14 | LB-HLB.ST.2 1000 | LB-Hohlblockstein 1000 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.64 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 14 | [7 empty] | 14 | LB-WBPL. 900 | Wandplatten 900 aus Leichtbeton nach DIN 18162 | 0.32 | 900 | 1.5 | 8 |  | 14 | PS-HA.SCH. WL035 | Polystyrol(PS)-Hartschaum nach DIN 18164/1 (WL-Gruppe 035) | 0.035 | 30 | 1 | 60
15 | GASBETON 400 | Dampfgehärteter Gasbeton 400 nach DIN 4223 | 0.14 | 400 | 1.5 | 8 |  | 15 | [7 empty] | 15 | LB-HLB.ST.2 1200 | LB-Hohlblockstein 1200 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.76 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 15 | FLIESEN | Fliesen | 1 | 2000 | 1 | 100 |  | 15 | LB-WBPL. 1000 | Wandplatten 1000 aus Leichtbeton nach DIN 18162 | 0.37 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 15 | PS-HA.SCH. WL040 | Polystyrol(PS)-Hartschaum nach DIN 18164/1 (WL-Gruppe 040) | 0.04 | 30 | 1 | 60
16 | GASBETON 500 | Dampfgehärteter Gasbeton 400 nach DIN 4223 | 0.16 | 500 | 1.5 | 8 |  | 16 | L-HLZ (W) 700 | Leichthochlochziegel 700 Typ W nach DIN 105/2 | 0.3 | 700 | 1.5 | 8 |  | 16 | LB-HLB.ST.2 1400 | LB-Hohlblockstein 1400 nach DIN 18151 (2K=300,3K=365 mm) | 0.9 | 1400 | 1.5 | 8 |  | 16 | GLAS | Glas | 0.8 | 2500 | 1 | 100000 |  | 16 | LB-WBPL. 1200 | Wandplatten 1200 aus Leichtbeton nach DIN 18162 | 0.47 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 16 | PS-PA.SCH. 15 | Polystyrol(PS)-Hartschaum 15 nach DIN 18164/1 | 0.03 | 15 | 1 | 35
17 | GASBETON 600 | Dampfgehärteter Gasbeton 400 nach DIN 4223 | 0.19 | 600 | 1.5 | 8 |  | 17 | L-HLZ (W) 800 | Leichthochlochziegel 800 Typ W nach DIN 105/2 | 0.33 | 800 | 1.5 | 8 |  | 17 | [7 empty] | 17 | KRIS.MET.GESTEIN | Kristalline metamorphe Gesteine (Granit, Basalt, Marmor) | 3.5 | 2800 | 1 | 300 |  | 17 | LB-WBPL. 1400 | Wandplatten 1400 aus Leichtbeton nach DIN 18162 | 0.58 | 1400 | 1.5 | 8 |  | 17 | PS-PA.SCH. 20 | Polystyrol(PS)-Hartschaum 20 nach DIN 18164/1 | 0.035 | 20 | 1 | 50
18 | GASBETON 700 | Dampfgehärteter Gasbeton 400 nach DIN 4223 | 0.21 | 700 | 1.5 | 8 |  | 18 | L-HLZ (W) 900 | Leichthochlochziegel 900 Typ W nach DIN 105/2 | 0.36 | 900 | 1.5 | 8 |  | 18 | LB-VOLL.ST. 500 | LB-Vollsteine 500 nach DIN 18152 | 0.32 | 500 | 1.5 | 8 |  | 18 | SEDIMENTGESTEIN | Sedimentgesteine (Sandstein, Muschelkalk, Nagelfluh) | 2.3 | 2800 | 1 | 30 |  | 18 | [7 empty] | 18 | PS-PA.SCH. 30 | Polystyrol(PS)-Hartschaum 30 nach DIN 18164/1 | 0.04 | 30 | 1 | 70
19 | GASBETON 800 | Dampfgehärteter Gasbeton 400 nach DIN 4223 | 0.23 | 800 | 1.5 | 8 |  | 19 | L-HLZ (W) 1000 | Leichthochlochziegel 1000 Typ W nach DIN 105/2 | 0.39 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 19 | LB-VOLL.ST. 600 | LB-Vollsteine 600 nach DIN 18152 | 0.34 | 600 | 1.5 | 8 |  | 19 | VUL.POR.GESTEIN | Vulkanische porige Naturgesteine | 0.55 | 1600 | 1 | 15 |  | 19 | GIPS-WBPL. 600 | Wandbauplatten 600 aus Gips nach DIN 18163 | 0.29 | 600 | 1.5 | 8 |  | 19 | PS-EX.SCH. 25 | Polystyrol(PS)-Hartschaum 25 nach DIN 18164/1 | 0.035 | 25 | 1 | 190
20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | LB-VOLL.ST. 700 | LB-Vollsteine 700 nach DIN 18152 | 0.37 | 700 | 1.5 | 8 |  | 20 | SANDBODEN | Böden (naturfeucht aus Sand, Kiessand) | 1.4 | 1000 | 1 | 5 |  | 20 | GIPS-WBPL. 750 | Wandbauplatten 750 aus Gips nach DIN 18163 | 0.35 | 750 | 1.5 | 8 |  | 20 | PUR-HA.SCH. WL020 | Polyuretahn(PUR)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 020) | 0.02 | 30 | 1 | 65
21 | LB 1600/N.POR.Z. | Leichtbeton 1600 m.haufw. Gefüge /m. nichtpor. Zuschl. n. DIN 4226/1 | 0.81 | 1600 | 1.5 | 7 |  | 21 | KS-STEIN 1000 | Kalksandsteine 1000 nach DIN 106/1,2 | 0.5 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 21 | LB-VOLL.ST. 800 | LB-Vollsteine 800 nach DIN 18152 | 0.4 | 800 | 1.5 | 8 |  | 21 | BINDIGER BODEN | Bindige Böden | 2.1 | 1000 | 1 | 5 |  | 21 | GIPS-WBPL. 900 | Wandbauplatten 900 aus Gips nach DIN 18163 | 0.41 | 900 | 1.5 | 8 |  | 21 | PUR-HA.SCH. WL025 | Polyuretahn(PUR)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 025) | 0.025 | 30 | 1 | 65
22 | LB 1800/N.POR.Z. | Leichtbeton 1800 m.haufw. Gefüge /m. nichtpor. Zuschl. n. DIN 4226/1 | 1.1 | 1800 | 1.5 | 7 |  | 22 | KS-STEIN 1200 | Kalksandsteine 1200 nach DIN 106/1,2 | 0.56 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 22 | LB-VOLL.ST. 900 | LB-Vollsteine 900 nach DIN 18152 | 0.43 | 900 | 1.5 | 8 |  | 22 | KERAMIK, GLASMOS. | Keramik und Glasmosaik | 1.2 | 2000 | 1 | 200 |  | 22 | GIPS-WBPL. 1000 | Wandbauplatten 1000 aus Gips nach DIN 18163 | 0.47 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 22 | PUR-HA.SCH. WL030 | Polyuretahn(PUR)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 030) | 0.03 | 30 | 1 | 65
23 | LB 2000/N.POR.Z. | Leichtbeton 2000 m.haufw. Gefüge /m. nichtpor. Zuschl. n. DIN 4226/1 | 1.4 | 2000 | 1.5 | 8 |  | 23 | KS-STEIN 1400 | Kalksandsteine 1400 nach DIN 106/1,2 | 0.7 | 1400 | 1.5 | 8 |  | 23 | LB-VOLL.ST. 1000 | LB-Vollsteine 1000 nach DIN 18152 | 0.46 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 23 | [7 empty] | 23 | GIPS-WBPL. 1200 | Wandbauplatten 1200 aus Gips nach DIN 18163 | 0.58 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 23 | PUR-HA.SCH. WL035 | Polyuretahn(PUR)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 035) | 0.035 | 30 | 1 | 65
24 | [7 empty] | 24 | KS-STEIN 1600 | Kalksandsteine 1600 nach DIN 106/1,2 | 0.79 | 1600 | 1.5 | 20 |  | 24 | LB-VOLL.ST. 1200 | LB-Vollsteine 1200 nach DIN 18152 | 0.54 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 24 | LINOLEUM | Linoleum nach DIN 18171 | 0.17 | 1000 | 1 | 100 |  | 24 | [7 empty] | 24 | PF-HA.SCH. WL030 | Phenolharz(PF)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 030) | 0.03 | 30 | 1 | 40
25 | LB 600/POR. Z. | Leichtbeton 600 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.22 | 600 | 1.5 | 10 |  | 25 | KS-STEIN 1800 | Kalksandsteine 1800 nach DIN 106/1,2 | 0.99 | 1800 | 1.5 | 20 |  | 25 | LB-VOLL.ST. 1400 | LB-Vollsteine 1400 nach DIN 18152 | 0.63 | 1400 | 1.5 | 8 |  | 25 | KORKLINOLEUM | Korklinoleum | 0.081 | 7000 | 1 | 50 |  | 25 | GIPSKARTON-PL. | Gipskartonplatten nach DIN 18180 | 0.21 | 900 | 1.5 | 8 |  | 25 | PF-HA.SCH. WL035 | Phenolharz(PF)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 035) | 0.035 | 30 | 1 | 40
26 | LB 700/POR. Z. | Leichtbeton 700 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.26 | 700 | 1.5 | 10 |  | 26 | KS-STEIN 2000 | Kalksandsteine 2000 nach DIN 106/1,2 | 1.1 | 2000 | 1.5 | 20 |  | 26 | LB-VOLL.ST. 1600 | LB-Vollsteine 1600 nach DIN 18152 | 0.74 | 1600 | 1.5 | 13 |  | 26 | LINOLEUM-V.BELAG | Linoleum-Verbundbeläge nach DIN 18173 | 0.12 | 100 | 1 | 1 |  | 26 | [7 empty] | 26 | PF-HA.SCH. WL040 | Phenolharz(PF)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 040) | 0.04 | 30 | 1 | 40
27 | LB 800/POR. Z. | Leichtbeton 800 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.28 | 800 | 1.5 | 10 |  | 27 | KS-STEIN 2200 | Kalksandsteine 2200 nach DIN 106/1,2 | 1.3 | 2200 | 1.5 | 20 |  | 27 | LB-VOLL.ST. 1800 | LB-Vollsteine 1800 nach DIN 18152 | 0.87 | 1800 | 1.5 | 13 |  | 27 | KUNSTSTOFFBELAG | Kunststoffbeläge, z. B. auch PVC | 0.23 | 1500 | 1 | 30000 |  | 27 | [7 empty] | 27 | PF-HA.SCH. WL045 | Phenolharz(PF)-Hartschaum n. DIN 18164/1 (WL-Gruppe 045) | 0.045 | 30 | 1 | 40
28 | LB 1000/POR. Z. | Leichtbeton 1000 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.36 | 1000 | 1.5 | 10 |  | 28 | [7 empty] | 28 | LB-VOLL.ST. 2000 | LB-Vollsteine 2000 nach DIN 18152 | 0.99 | 2000 | 1.5 | 13 |  | 28 | ASPHALTMASTIX | Asphaltmastix, Dicke >= 7 mm | 0.7 | 2000 | 1 | 20000 |  | 28 | [7 empty] | 28 | FASERDÄMM. WL035 | Mineral u.pflanzl.Faserdämmstoffe n.DIN 18165/1 (WL-Gr. 035) | 0.035 | 90 | 1 | 1
29 | LB 1200/POR. Z. | Leichtbeton 1200 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.46 | 1200 | 1.5 | 10 |  | 29 | HÜTTENSTEIN 1000 | Hüttensteine 1000 nach DIN 398 | 0.47 | 1000 | 1.5 | 85 |  | 29 | LB-VOLL.BL. 500 | LB-Vollblöcke 500 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.29 | 500 | 1.5 | 8 |  | 29 | BITUMEN | Bitumen | 0.17 | 1100 | 1 | 50000 |  | 29 | [7 empty] | 29 | FASERDÄMM. WL040 | Mineral u.pflanzl.Faserdämmstoffe n.DIN 18165/1 (WL-Gr. 040) | 0.04 | 145 | 1 | 1
30 | LB 1400/POR. Z. | Leichtbeton 1400 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.57 | 1400 | 1.5 | 10 |  | 30 | HÜTTENSTEIN 1200 | Hüttensteine 1200 nach DIN 398 | 0.52 | 1200 | 1.5 | 85 |  | 30 | LB-VOLL.BL. 600 | LB-Vollblöcke 600 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.32 | 600 | 1.5 | 8 |  | 30 | BITUMEN-DB | Bitumendachbahnen nach DIN 52128 | 0.17 | 1200 | 1 | 45000 |  | 30 | [7 empty] | 30 | FASERDÄMM. WL045 | Mineral u.pflanzl.Faserdämmstoffe n.DIN 18165/1 (WL-Gr. 045) | 0.045 | 180 | 1 | 1
31 | LB 1600/POR. Z. | Leichtbeton 1600 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.75 | 1600 | 1.5 | 10 |  | 31 | HÜTTENSTEIN 1400 | Hüttensteine 1400 nach DIN 398 | 0.58 | 1400 | 1.5 | 85 |  | 31 | LB-VOLL.BL. 700 | LB-Vollblöcke 700 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.35 | 700 | 1.5 | 8 |  | 31 | NAKTE BIT. DB | nackte Bitumendachbahnen nach DIN 52129 | 0.17 | 1200 | 1 | 11000 |  | 31 | [7 empty] | 31 | FASERDÄMM. WL050 | Mineral u.pflanzl.Faserdämmstoffe n.DIN 18165/1 (WL-Gr. 050) | 0.05 | 225 | 1 | 1
32 | LB 1800/POR. Z. | Leichtbeton 1800 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 0.92 | 1800 | 1.5 | 10 |  | 32 | HÜTTENSTEIN 1600 | Hüttensteine 1600 nach DIN 398 | 0.64 | 1600 | 1.5 | 85 |  | 32 | LB-VOLL.BL. 800 | LB-Vollblöcke 800 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.39 | 800 | 1.5 | 8 |  | 32 | GLASVL. BIT.-DB | Glasvlies-Bitumendachbahnen nach DIN 52143 | 0.17 | 1000 | 1 | 40000 |  | 32 | [7 empty] | 32 | SCHAUMGLAS WL045 | Schaumglas nach DIN 18174 (WL-Gruppe 045) | 0.045 | 100 | 1 | 100
33 | LB 2000/POR. Z. | Leichtbeton 2000 m. haufw. Gefüge /m. por. Zuschl. n. DIN 4226/2 | 1.2 | 2000 | 1.5 | 10 |  | 33 | HÜTTENSTEIN 1800 | Hüttensteine 1800 nach DIN 398 | 0.7 | 1800 | 1.5 | 85 |  | 33 | LB-VOLL.BL. 900 | LB-Vollblöcke 900 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.43 | 900 | 1.5 | 8 |  | 33 | KST.-DB (PVC-W.) | Kunststoff-Dachbahnen nach DIN 16730 (PVC-weich) | 1 | 1000 | 1 | 17500 |  | 33 | [7 empty] | 33 | SCHAUMGLAS WL050 | Schaumglas nach DIN 18174 (WL-Gruppe 050) | 0.05 | 110 | 1 | 100
34 | [7 empty] | 34 | HÜTTENSTEIN 2000 | Hüttensteine 2000 nach DIN 398 | 0.76 | 2000 | 1.5 | 85 |  | 34 | LB-VOLL.BL. 1000 | LB-Vollblöcke 1000 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.46 | 1000 | 1.5 | 8 |  | 34 | KST.-DB (PIB) | Kunststoff-Dachbahnen nach DIN 16731 (PIB) | 1 | 1000 | 1 | 1075000 |  | 34 | [7 empty] | 34 | SCHAUMGLAS WL055 | Schaumglas nach DIN 18174 (WL-Gruppe 055) | 0.055 | 130 | 1 | 100
35 | LB 500/BIMS | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Naturbims als Zuschl. | 0.15 | 500 | 1.5 | 10 |  | 35 | [7 empty] | 35 | LB-VOLL.BL. 1200 | LB-Vollblöcke 1200 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.54 | 1200 | 1.5 | 8 |  | 35 | KST.-DB (ECB) 2K | Kunststoff-Dachbahnen nach DIN 16732/1 (ECB) 2,0 K | 1 | 1000 | 1 | 62500 |  | 35 | [7 empty] | 35 | SCHAUMGLAS WL060 | Schaumglas nach DIN 18174 (WL-Gruppe 060) | 0.06 | 150 | 1 | 100
36 | LB 600/BIMS | Leichtbeton 600 m. haufw. Gefüge /nur Naturbims als Zuschl. | 0.18 | 600 | 1.5 | 10 |  | 36 | GASB.-BL.ST. 500 | Gasbeton-Blocksteine 500 nach DIN 4165 | 0.22 | 500 | 1.5 | 8 |  | 36 | LB-VOLL.BL. 1400 | LB-Vollblöcke 1400 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.63 | 1400 | 1.5 | 8 |  | 36 | KST.-DB (ECB) 2 | Kunststoff-Dachbahnen nach DIN 16732/2 (ECB) 2,0 | 1 | 1000 | 1 | 85000 |  | 36 | [7 empty] | 36 | LUFT (LOT.) 10-20 | Luftschicht (lotrecht), Dicke 10 mm bis 20 mm | 0,140* | 1 | 1 | 1 | *)
37 | LB 700/BIMS | Leichtbeton 700 m. haufw. Gefüge /nur Naturbims als Zuschl. | 0.2 | 700 | 1.5 | 10 |  | 37 | GASB.-BL.ST. 600 | Gasbeton-Blocksteine 600 nach DIN 4165 | 0.24 | 600 | 1.5 | 8 |  | 37 | LB-VOLL.BL. 1600 | LB-Vollblöcke 1600 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.74 | 1600 | 1.5 | 13 |  | 37 | PVC-FOLIE | PVC-Folien, Dicke >= 0,1 mm | 1 | 1000 | 1 | 3500 |  | 37 | [7 empty] | 37 | LUFT (LOT.) 20-500 | Luftschicht (lotrecht), Dicke 20 mm bis 500 mm | 0,170* | 1 | 1 | 1 | *)
38 | LB 800/BIMS | Leichtbeton 800 m. haufw. Gefüge /nur Naturbims als Zuschl. | 0.24 | 800 | 1.5 | 10 |  | 38 | GASB.-BL.ST. 700 | Gasbeton-Blocksteine 700 nach DIN 4165 | 0.27 | 700 | 1.5 | 8 |  | 38 | LB-VOLL.BL. 1800 | LB-Vollblöcke 1800 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.87 | 1800 | 1.5 | 13 |  | 38 | POLYETHYL.-FOLIE | Polyethylen-Folien, Dicke >= 0,1 mm | 1 | 1000 | 1 | 100000 |  | 38 | [7 empty] | 38 | LUFT (WAA.) 10-500 | Luftschicht (waagerecht), Dicke 10 mm bis 500 mm | 0,170* | 1 | 1 | 1 | *)
39 | LB 900/BIMS | Leichtbeton 900 m. haufw. Gefüge /nur Naturbims als Zuschl. | 0.27 | 900 | 1.5 | 10 |  | 39 | GASB.-BL.ST. 800 | Gasbeton-Blocksteine 800 nach DIN 4165 | 0.29 | 800 | 1.5 | 8 |  | 39 | LB-VOLL.BL. 2000 | LB-Vollblöcke 2000 n. DIN 18152 (außer Vbl S-W aus Bims/Blähton) | 0.99 | 2000 | 1.5 | 13 |  | 39 | ALU-FOLIE | Aluminium-Folien, Dicke >= 0,05 mm | 1 | 1000 | 1 | 10000 |  | 39 | [7 empty] | 39 | LUFT (BELÜFTET) | Luftschicht (belüftet) | 0,000* | 1 | 1 | 1 | *)
40 | LB 1000/BIMS | Leichtbeton 1000 m. haufw. Gefüge /nur Naturbims als Zuschl. | 0.32 | 1000 | 1.5 | 10 |  | 40 | [7 empty] | 40 | [7 empty] | 40 | METALLFOLIEN | Andere Metallfolien, Dicke >= k0,1 mm | 1 | 1000 | 1 | 10000 |  | 40 | SCH. BLÄHPERLIT | lose Schüttung, abgedeckt aus Blähperlit | 0.06 | 100 | 1 | 2 |  | 40
41 | LB 1200/BIMS | Leichtbeton 1200 m. haufw. Gefüge /nur Naturbims als Zuschl. | 0.44 | 1200 | 1.5 | 10 |  | 41 | [7 empty] | 41 | VBL 500/BIMS | LB-Vollblöcke S-W 500 aus Naturbims nach DIN 18152 | 0.2 | 500 | 1.5 | 8 |  | 41 | [7 empty] | 41 | SCH. BLÄHGLIMMER | lose Schüttung, abgedeckt aus Blähgrimmer | 0.07 | 100 | 1 | 2 |  | 41 | HOLZ (FI, KI, TA) | Fichte, Kiefer, Tanne | 0.13 | 600 | 1 | 40
42 | [7 empty] | 42 | [7 empty] | 42 | VBL 600/BIMS | LB-Vollblöcke S-W 600 aus Naturbims nach DIN 18152 | 0.22 | 600 | 1.5 | 8 |  | 42 | STAHL | Stahl | 60 | 1000 | 1 | 100000 |  | 42 | SCH. KORKSCHROT | lose Schüttung, abgedeckt aus Korkschrot, expandiert | 0.05 | 200 | 1 | 3 |  | 42 | HOLZ (BU, EI) | Buche, Eiche | 0.2 | 800 | 1 | 40
43 | LB 500/BLÄHTON | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Blähton als Zuschl. | 0.18 | 500 | 1.5 | 10 |  | 43 | [7 empty] | 43 | VBL 700/BIMS | LB-Vollblöcke S-W 700 aus Naturbims nach DIN 18152 | 0.25 | 700 | 1.5 | 8 |  | 43 | KUPFER | Kupfer | 380 | 1000 | 1 | 100000 |  | 43 | SCH. HÜTTENBIMS | lose Schüttung, abgedeckt aus Hüttenbims | 0.13 | 600 | 1 | 3 |  | 43 | SPERRHOLZ | Sperrholz nach DIN 68705/2-4 | 0.15 | 800 | 1 | 225
44 | LB 600/BLÄHTON | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Blähton als Zuschl. | 0.2 | 600 | 1.5 | 10 |  | 44 | [7 empty] | 44 | VBL 800/BIMS | LB-Vollblöcke S-W 800 aus Naturbims nach DIN 18152 | 0.28 | 800 | 1.5 | 8 |  | 44 | ALUMINIUM | Aluminium | 200 | 1000 | 1 | 100000 |  | 44 | SCH. BLÄHTON | lose Schüttung, abgedeckt aus Blähton oder Blähschiefer | 0.16 | 400 | 1 | 3 |  | 44 | FLACHPRESS-PL. | Flachpreßplatten nach DIN 68761/1-4 und DIN 68763 | 0.13 | 700 | 1 | 75
45 | LB 700/BLÄHTON | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Blähton als Zuschl. | 0.23 | 700 | 1.5 | 10 |  | 45 | [7 empty] | 45 | VBL 500/BLÄHTON | LB-Vollblöcke S-W 500 aus Blähton nach DIN 18152 | 0.22 | 500 | 1.5 | 8 |  | 45 | GUMMI | Gummi (kompakt) | 0.2 | 1000 | 1 | 100000 |  | 45 | SCH. BIMSKIES | lose Schüttung, abgedeckt aus Bimskies | 0.19 | 1000 | 1 | 4 |  | 45 | STRANGPRESS-PL. | Strangpreßplatten (Vollplatten ohne Beplankung) n.DIN 68764/1 | 0.17 | 700 | 1 | 20
46 | LB 800/BLÄHTON | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Blähton als Zuschl. | 0.26 | 800 | 1.5 | 10 |  | 46 | [7 empty] | 46 | VBL 600/BLÄHTON | LB-Vollblöcke S-W 600 aus Blähton nach DIN 18152 | 0.24 | 600 | 1.5 | 8 |  | 46 | [7 empty] | 46 | SCH. SCHAUMLAVA 1 | lose Schüttung, abgedeckt aus Schaumlava | 0.22 | 1200 | 1 | 4 |  | 46 | HOLZFASER-PL. H | Harte Holzfaserplatten nach DIN 68750 und DIN 68754/1 | 0.17 | 1000 | 1 | 70
47 | LB 900/BLÄHTON | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Blähton als Zuschl. | 0.3 | 900 | 1.5 | 10 |  | 47 | [7 empty] | 47 | VBL 700/BLÄHTON | LB-Vollblöcke S-W 700 aus Blähton nach DIN 18152 | 0.27 | 700 | 1.5 | 8 |  | 47 | [7 empty] | 47 | SCH. SCHAUMLAVA 2 | lose Schüttung, abgedeckt aus Schaumlava | 0.27 | 1500 | 1 | 5 |  | 47 | HOLZFASER-PL. P1 | Poröse Holzfaserpl.DIN 68750u.Bitumen-Holzfaserpl.DIN 68752 | 0.045 | 200 | 1 | 5
48 | LB 1000/BLÄHTON | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Blähton als Zuschl. | 0.35 | 1000 | 1.5 | 10 |  | 48 | [7 empty] | 48 | VBL 800/BLÄHTON | LB-Vollblöcke S-W 800 aus Blähton nach DIN 18152 | 0.31 | 800 | 1.5 | 8 |  | 48 | [7 empty] | 48 | SCH. POLYSTYROL | lose Schüttung, abgedeckt aus Polystyrolschaumstoff-Partikeln | 0.045 | 15 | 1 | 10 |  | 48 | HOLZFASER-PL. P2 | Poröse Holzfaserpl.DIN 68750u.Bitumen-Holzfaserpl.DIN 68752 | 0.056 | 300 | 1 | 5
49 | LB 1200/BLÄHTON | Leichtbeton 500 m. haufw. Gefüge /nur Blähton als Zuschl. | 0.46 | 1200 | 1.5 | 10 |  | 49 | [7 empty] | 49 | NB-HBL.ST.1 | Hbl- u. T-Hohlst. aus NB n. DIN 18153 (2K<240,3K<300,4K<365 mm) | 0.92 | 1800 | 1.5 | 13 |  | 49 | [7 empty] | 49 | SCH. SA, KI, SPL | lose Schüttung, abgedeckt aus Sand, Kies, Splitt (trocken) | 0.7 | 1800 | 1 | 4 |  | 49
50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | NB-HBL.ST.2 | Hbl- u. T-Hohlst. aus NB n. DIN 18153 (2K=300,3K=365 mm) | 1.3 | 1800 | 1.5 | 8 |  | 50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 50
*) R-Wert (m²K/W)
Objekt:
Arbeitsblatt S 1
Betone
Ort:
Objekt:
Arbeitsblatt S 2
Klinker, Ziegel
Ort:
Musterobjekt
Musterort
Objekt:
Arbeitsblatt S 3
Steine, Blöcke
Ort:
Objekt:
Arbeitsblatt S 4
Mörtel,Estrich
Ort:
Objekt:
Arbeitsblatt S 5
Platten
Ort:
Objekt:
Arbeitsblatt S 6
Dämmstoffe
Ort:
Musterobjekt
Musterort
Musterobjekt
Musterort
Musterobjekt
Musterort
Musterobjekt
Musterort
Musterobjekt
Musterort